## Data
Identificación |  |  | Soporte |  |  |  | Impregnación |  | Inspección |  |  |  |  | Localización |  |  | Inspección visual |  |  |  |  | Medida Polux | [12 empty] | Resultado |  |  |  | Observaciones | Imágenes | Cartas
ID | Zona | Línea | Número | Etiqueta | Ancho | Circunferencia | Tipo de impregnación | Año de impregnación | Fecha | Hora | Inspector | Temperatura | Lluvia | Latitud | Longitud | Exactitud | Suelo húmedo | Daños mecánicos | Pájaro carpintero | Grietas | Insectos | Número de serie | Medida 1 | Fuerza 1 | Humedad 1 | Sigma 1 | Análisis 1 | Resultado 1 | Medida 2 | Fuerza 2 | Humedad 2 | Sigma 2 | Análisis 2 | Resultado 2 | Sigma medio | Medio | Corrección | Final | Observaciones | Imágenes | Cartas
[5 empty] | [m] | [cm] | [5 empty] | [°C] | [12 empty] | [%] | [MPa] |  |  |  |  | [%] | [MPa] |  |  | [MPa]
10 | Kara kara | Y-8 | 1 |  | 12 | 55 | Sales y madera dura | 1994 | 2022-03-24 22:42 | 44644.9461 | alan | 25 | Sin color | -17.465 | -66.1293 | 1.9723 |  |  |  | Liviano |  | PX05-04-0221 | PX000029 | 225 | 42 | 50.012 |  | Naranja | PX000030 | 199 | 59 | 44.162 |  | Naranja | 47.087 | Naranja |  | Naranja |  | 000010[01].jpg, 000010[00].jpg | 000010[PX000029].png, 000010[PX000030].png
82 | P-3 | JP64H10 | 138CD1234 |  | 12 | 80 | Sales y madera dura | 2000 | 2023-07-20 10:39 | 45127.4437 | alan | 20 | Sin color | -17.5492 | -65.8231 | 1.6279 | [5 empty] | PX05-04-0221 | PX000192 | 233 | 31 | 51.812 |  | Naranja | PX000193 | 243 | 26 | 54.062 |  | Naranja | 52.937 | Naranja |  | Naranja | poste en buen estado | 000082[02].jpg, 000082[00].jpg, 000082[01].jpg | 000082[PX000192].png, 000082[PX000193].png
83 | P-3 | JP64H10 | 138CD279 |  | 12 | 80 | Sales y madera dura | 2000 | 2023-07-20 10:47 | 45127.4495 | alan | 20 | Sin color | -17.5487 | -65.8228 | 0.7218 | [18 empty] | 0 |  | Verde | Verde | poste en buen estado | 000083[00].jpg, 000083[02].jpg, 000083[01].jpg
84 | P-3 | JP64H10 | 138CD280 |  | 12 | 80 | Sales y madera dura | 2000 | 2023-07-20 10:54 | 45127.4541 | alan | 20 | Sin color | -17.548 | -65.8225 | 1.7804 | [5 empty] | PX05-04-0221 | PX000194 | 0 | 0 | 0 |  | Rojo | PX000195 | 314 | 49 | 70.037 |  | Verde | 23.3457 | Rojo | Verde | Verde | poste en buen estado, no entró en la primera medición | 000084[02].jpg, 000084[01].jpg, 000084[00].jpg | 000084[PX000194].png, 000084[PX000195].png
85 | P-3 | JP64H10 | 138CD281 |  | 12 | 80 | Sales y madera dura | 2000 | 2023-07-20 10:57 | 45127.4559 | alan | 20 | Sin color | -17.5474 | -65.8221 | 1.4866 | [5 empty] | PX05-04-0221 | PX000196 | 299 | 41 | 66.662 |  | Verde | PX000197 | 304 | 46 | 67.787 |  | Verde | 67.2245 | Verde |  | Verde |  | 000085[01].jpg, 000085[02].jpg, 000085[00].jpg | 000085[PX000197].png, 000085[PX000196].png
86 | P-3 | JP64H10 | JP64H10 |  | 12 | 190 | Sales y madera dura | 2000 | 2023-07-20 11:01 | 45127.4594 | alan | 20 | Sin color | -17.5469 | -65.8218 | 1.4799 | [5 empty] | PX05-04-0221 | PX000198 | 306 | 68 | 68.237 |  | Verde | PX000199 | 302 | 41 | 67.337 |  | Verde | 67.787 | Verde |  | Verde | poste en buen estado | 000086[00].jpg, 000086[02].jpg, 000086[01].jpg | 000086[PX000199].png, 000086[PX000198].png
87 | P-3097 | JP64H10 | 138CD86 |  | 12 | 65 | Sales y madera dura | 2000 | 2023-07-20 11:06 | 45127.4625 | alan | 20 | Sin color | -17.547 | -65.8217 | 1.5556 | [5 empty] | PX05-04-0221 | PX000200 | 303 | 77 | 67.562 |  | Verde | PX000201 | 306 | 62 | 68.237 |  | Verde | 67.8995 | Verde |  | Verde | poste en buen estado? | 000087[02].jpg, 000087[00].jpg, 000087[01].jpg | 000087[PX000201].png, 000087[PX000200].png
88 | P-3097 | JP64H10 | 138CD87 | 1 | 12 | 65 | Sales y madera dura | 2000 | 2023-07-20 11:11 | 45127.4662 | alan | 20 | Sin color | -17.5474 | -65.822 | 1.5556 | [5 empty] | PX05-04-0221 | PX000202 | 279 | 33 | 62.162 |  | Verde | PX000203 | 274 | 47 | 61.037 |  | Verde | 61.5995 | Verde |  | Verde | Poste en buen estado | 000088[02].jpg, 000088[01].jpg, 000088[00].jpg | 000088[PX000203].png, 000088[PX000202].png
89 | P-3097 | JP64H10 | 138CD88 |  | 12 | 65 | Sales y madera dura | 2000 | 2023-07-20 11:15 | 45127.469 | alan | 20 | Sin color | -17.5477 | -65.8222 | 1.6971 | [5 empty] | PX05-04-0221 | PX000204 | 301 | 24 | 67.112 |  | Verde | PX000205 | 243 | 36 | 54.062 |  | Naranja | 60.587 | Verde |  | Verde | Poste en buen estado | 000089[00].jpg, 000089[01].jpg, 000089[02].jpg | 000089[PX000204].png, 000089[PX000205].png